Zadanie nr 1 Przegląd radiotelefonów oraz masztu

Zakres dotyczący radiotelefonów:

- sprawdzić prawidłowość naładowania akumulatora, UWAGA: Akumulatory zasilające radiotelefony przenośne wymagają prawidłowej obsługi polegającej na ścisłym przestrzeganiu zaleceń producenta dotyczących ładowania i rozładowania określonych w instrukcjach obsługi. Do ładowania akumulatorów wykorzystywać należy wyłącznie urządzenia ładujące przewidziane instrukcją obsługi.

- sprawdzić stan techniczny przewodów połączeniowych, złączy, anteny,

- oczyścić z kurzu zewnętrzną powierzchnię urządzenia,

- sprawdzić funkcjonalne działanie radiotelefonu poprzez kontrolne nawiązanie łączności z użytkownikiem innego radiotelefonu pracującego na tym samym kanale radiowym,

- sprawdzić prawidłowość działania funkcji układu wywołania selektywnego grupowego, przez nawiązanie łączności z użytkownikami radiotelefonów stacjonarnych lub przewoźnych z wykorzystaniem funkcji selektywnego wywołania.

- zmierzyć częstotliwości pracy nadajnika,

- zmierzyć moc wyjściową nadajnika,

- zmierzyć maksymalną dewiację nadajnika,

- zmierzyć czułość odbiornika i poziom blokady szumów,

- zmierzyć moc wyjściową m.cz. odbiornika,

- zmierzyć częstotliwość i poziom sygnału w układzie wywołania selektywnego grupowego.

- Wpis w książce serwisowej radiotelefonu

W razie stwierdzonych nieprawidłowych parametrów zawartych w DTR poszczególnych typów radiotelefonów doprowadzić do zgodności z nominalnymi. Dodatkowo należy sprawdzić zgodność tych parametrów z pozwoleniami wydanymi przez Urząd Kontroli Elektronicznej na użytkowanie sprawdzanego radiotelefonu. Wyniki pomiarów zanotować w karcie pomiarowej radiotelefonu.

Zakres dotyczący masztów:

- oględziny – sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji masztu oraz wysięgników antenowych (jeżeli występują), stanu anteny (stan osłony dielektrycznej, pęknięcia, rozwarstwienia), stanu złącz antenowych (szczelność osłon, zacieki, korozja), stanu antenowego kabla koncentrycznego i innych rzeczy;

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania anteny na wsporniku, a w razie potrzeby dokonanie regulacji i pionowania;

- sprawdzenia poszczególnych elementów odciągów, a w razie potrzeby dokonanie regulacji naciągu i pionowanie masztu;

- usunięcie widocznych ognisk korozji, pęknięć powłoki farby i zabezpieczenie ich przed rozprzestrzenianiem;

- sprawdzenie stanu technicznego i konserwacja podstawy masztu

- sprawdzenie połączeń spawanych, złącz śrubowych, a w razie potrzeby likwidacja nieprawidłowości;

- sprawdzenie ciągłości instalacji uziemiającej maszt i współpracujące z nim urządzenia, a w razie potrzeby usunięcie nieprawidłowości;

- pomiar rezystancji uziomu masztu antenowego;

- wykonanie naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów w ramach zadeklarowanych kosztów usługi w złożonej ofercie.

Wynik przeglądu technicznego należy udokumentować protokołem stanu technicznego masztu oraz protokołem pomiaru rezystancji uziomu masztu antenowego. Do w/w protokołu należy sporządzić dokumentację fotograficzną masztu i systemów antenowych.

Wykonawca musi posiadać świadectwo wzorcowania przyrządu pomiarowego do badania rezystancji uziemienia, świadectwo kalibracji przyrządu pomiarowego do badania naprężenia lin oraz odpowiednie świadectwa kwalifikacji i orzeczenia lekarskie osób realizujących pomiary i konserwację. Gwarancja na wykonaną usługę ma wynosić minimum 12 miesięcy.

Zadanie nr 2 Przegląd bramy segmentowej

- kontrola zamocowania bramy i automatyki

- kontrola stopnia zużycia podzespołów

- kontrola poprawnego funkcjonowania automatyki

- kontrola działania urządzeń zabezpieczających

- kontrola działania urządzeń do awaryjnego

- wysprzęglenia automatu

- regulacje bramy i automatyki

- smarowanie

- sporządzenie protokołu z opisem wykonanych

- czynności i ewentualnymi zaleceniami

Zadanie nr 3 Przegląd szlabanów

Wzrokowa ocena sprawności urządzenia

Powierzchnia obudowy sprawdzona pod kątem uszkodzenia, korozji, mocowania

Wyczyszczenie fotokomórki z zewnątrz i wewnątrz; sprawdzenie funkcji bezpieczeństwa

Wymiana baterii w fotokomórkach bezprzewodowych

Sprawdzenie śrub mocujących elementy mechaniczne i uchwyt ramienia

Sprawdzenie mocowania szlabanu do fundamentu

Kontrola wyważenia ramienia

Ocena poziomu ramienia i kąta otwarcia; regulacja ograniczników

Kontrola przyłącza kabli i wtyków

Kontrola przycisków sterowniczych, pilotów i panela sterującego

Zadanie nr 4 Przegląd agregatów prądotwórczych

Wymiana oleju

Wymiana filtra oleju

Sprawdzenie pompy paliwowej

Wymiana filtra paliwa

Kontrola cieczy chłodzącej

Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

Sprawdzenie progu zamarzalnosci płynu

Sprawdzenie szczelności przewodów paliwowych

Kontrola - regulacja naciągu paska klinowego

Sprawdzenie połączeń silnik - prądnica

Kontrola czujników oleju

Kontrola, sprawdzenie złącz mechanicznych

Sprawdzenie amortyzatorów

Kontrola, sprawdzenie złącz elektrycznych

Sprawdzenie rozrusznika

Sprawdzenie akumulatorów i alternatora

Sprawdzenie ładowania akumulatora

Kontrola podgrzewania silnika (jeśli istnieje)

Sprawdzenie parametrów agregatu

Sprawdzenie automatyki, parametry, awarie

Kontrola parametrów silnika z komputerem (jeśli istnieje)

Kontrola zaprogramowanych parametrów na sterowniku

Sprawdzenie połączeń elektrycznych w szafie elektrycznej agregatu

Sprawdzenie działania wyłącznika STOP AWARIA

Sprawdzenie działania wyłącznika prądowego

Próbna praca zespołu

Sprawdzenie napięcia fazowego

Sprawdzenie napięcia miedzy - fazowego

Próbna praca agregatu pod obciążeniem (jeśli to możliwe)

Zadanie nr 7 Przegląd JOHN DEERE X305 R

Zakres czynności, wymiana:

Zadanie 14 – Przegląd UPS

Przegląd konserwacyjny każdego z bezprzerwowych zasilaczy UPS wykazanych w załączniku nr 3, wykonany w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, polegający w szczególności na:

- czyszczeniu wnętrza UPS

- czyszczeniu zewnętrznej obudowy

- smarowaniu części, które tego wymagają

- innych czynnościach, których wymaga konserwacja danego modelu UPSa zgodnie z zaleceniami producenta i instrukcją eksploatacji urządzenia

- wykonaniu przeglądu UPSa i przedstawieniu ekspertyzy wraz z raportem, w którym opisany zostanie stan urządzenia wraz z podaniem listy części, które należy wymienić natychmiast lub w określonym przedziale czasowym ze względu na ich stan techniczny. Zamawiający niezwłocznie dokona zakupu wyszczególnionych części po rozpoznaniu rynku. Następnie wykonawca dokona wymiany uszkodzonych części, ewentualnej kalibracji urządzenia oraz sprawdzenia poprawności pracy zasilacza UPS (w ramach oferty i ceny którą przedstawi). Jeżeli UPS jest sprawny, to raport winien zawierać jednoznaczną informację o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji z datą i godziną. Raport winien być sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W raporcie należy też umieścić informacje, o których Wykonawca posiada wiedzę, a które mogą być istotne dla zachowania sprawności UPSa lub jego prawidłowej eksploatacji, np. odnośnie warunków eksploatacji UPSa, temperatury w pomieszczeniu, obciążeniu/przeciążeniu i innych nieprawidłowościach

UWAGA! Terminy wszystkich prac związanych z wyłączeniem zasilania należy bezwzględnie i każdorazowo uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego tj. kierownikiem IT, kierownikiem DTA lub elektrykiem dyżurnym szpitala.