Załącznik nr 2 

do postępowania ZP-381-19/2020

Szamotuły, dnia ………..…...
PROJEKT ZLECENIA
Zleceniodawca:

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej ,  ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002598, 

reprezentowany przez:

1. Remigiusz Pawelczak – Dyrektor 
Zleceniobiorca:

Nazwa: ………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………...
NIP: …………………………………………………………………..
REGON: ……………………………………………………………..
Tel./fax/e-mail: ………………………………………………………
reprezentowane przez:

1. ……………………………………………………………….
Przedmiot zlecenia:

DOSTAWA NAPĘDU DO DRZWI AUTOMATYCZNYCH
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż starego automatu napędu drzwi automatycznych, dostawa i montaż nowego automatu napędu automatycznych drzwi przesuwnych (2 szt.).
2. Zamawiający przewiduje wymianę 2 szt. napędów – wejście główne do szpitala (zewnętrzne) oraz wejście od strony pogotowia ratunkowego (zewnętrzne), SPZOZ w Szamotułach przy 
ul. Sukienniczej 13. 
3. Wymagania wobec automatu:

· produkt spełniający wszystkie standardy i normy bezpieczeństwa

· napęd współpracujący z radarami Eagle ½, Mercur 2, oraz czujnikami firm Hotron, Optex i innymi

· możliwość podłączenia pojedynczej lub podwójnej bariery optycznej oraz kurtyny podczerwieni

· szerokość otwierania 900 mm do 3000mm (dwuskrzydłowe)

· ciężar skrzydeł max 2 x 120 kg

· wysokość maksymalna 3000mm

· blokada otwarcia 0-60s.

· prędkość otwierania do 0,7 m/s

· prędkość zamykania 0,5 m/s

· zasilanie sieciowe 230 V, dla 50-60 Hz

· zabezpieczenie sieciowe zapewnia inwestor

· gwarancja 24 miesiące, zakładająca bezpłatne przeglądy napędów w czasookresach zgodnych z zaleceniami producenta (min. dwa)
4. Funkcje:

· praca automatyczna, stałe otwarcie, zamykanie stałe, zamknięcie nocne, zamknięcie apteczne

· awaryjne otwarcie / zamknięcie

· siła zamykania ograniczona do 150 N

· wyświetlane kody błędów

· zabezpieczenie krawędzi głównych czujnikami

· zabezpieczenie krawędzi bocznych czujnikami

· samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku natrafienia na przeszkodę

· akumulator umożliwiający samoczynne otwarcie drzwi w razie zaniku zasilania

· możliwość podłączenia do instalacji przeciwpożarowe w celu otwarcia drogi ratunkowej albo ewakuacyjnej i możliwość wpięcia w system BOSCH

· sygnał dźwiękowy informujący o zdarzeniu alarmowym (usterce)

5. Wykonawca musi dostarczyć do odbioru następujące dokumenty:

· dokumentację techniczno-ruchową automatu

· instrukcję obsługi w języku polskim

· protokół ze szkolenia personelu

· gwarancja min. 24 miesiące

· atest oraz dopuszczenia do stosowania automatów na drzwiach ewakuacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia raportu serwisowego  określającego m.in. zakres wykonanych prac wraz z uwzględnieniem wymienionych elementów eksploatacyjnych. Niniejszy raport serwisowy musi być sporządzony przez upoważnioną osobę z ramienia Wykonawcy posiadającą stosowne uprawnienia. Raport serwisowy musi zostać przedstawiony Zamawiającemu celem zatwierdzenia wykonanych przez Wykonawcę prac.

II. Termin zlecenia:

do 31 dni od daty podpisania niniejszego zlecenia
III. Wartość zlecenia:

…………… zł netto

…………… zł (…% VAT)

…………… zł brutto
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany obustronnie raport serwisowy z wykonanych prac.
IV. Warunki płatności i dane do wystawienia faktury:

30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury
V. Kary umowne

W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zlecenia lub opóźnienia Zleceniodawca naliczy kary umowne w wysokości 5% wartości brutto określonej w pkt. III niniejszego zlecenia za każdy dzień opóźnienia.

Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszego zlecenia, 
a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną 
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, ze zm.) która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowym ustawy,  z zastrzeżeniem, iż Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy,   
o której mowa w zdaniu 1 zawartych w niniejszym zleceniu dotyczących go danych osobowych 
w zakresie obejmującym imię, nazwisko i adres zamieszkania. 
ZLECENIODAWCA
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