

Załącznik nr 1a do SWZ

                                                                                                                Załącznik nr 2 do Umowy
Nr sprawy ZP-381-40/2021
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zwany dalej OPZ 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z napełnieniem i dzierżawą  zbiornika na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę gazów medycznych i technicznych,
2) - wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pionowego zbiornika  na tlen ciekły o pojemności: od 7 do 8 ton: maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 18 bar,
zbiornik powinien być wyposażony w drugi stopień redukcji ciśnienia tlenu 5 bar na wejściu do instalacji wraz z dostawą, montażem, napełnieniem i uruchomieniem zbiornika z kompletnym osprzętem tj.:

         parownica atmosferyczna – wydajność nominalna* 260 N2 w Nm3/h, wydajność w    

         temp. 20°C, 70% wzgl. wilgotności, 15°C różnicy miedzy temp. otoczenia i temp. gazu 
         na wyjściu, przy ciągłej, ośmiogodzinnej pracy, 
3) system telemetrii oparty o GSM (System telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera Wykonawcy ciekłego tlenu medycznego z możliwością podglądu danych przez Zamawiającego w ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej) oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie, 
4) dzierżawa pionowego zbiornika  na tlen ciekły obejmuje: montaż, podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej Zamawiającego, odbiór techniczny zbiornika na tlen ciekły przez UDT, demontaż po zakończeniu umowy.

   5)  Zbiornik na tlen ciekły Wykonawca przekaże Zamawiającemu do użytkowania wraz z 

         dokumentacją odbioru przez UDT w terminie do 48 godzin od dnia podpisania umowy.
Zbiornik na tlen ciekły Wykonawca przekaże Zamawiającemu do użytkowania wraz z 

         dokumentacją odbioru przez UDT w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
   6)   Montaż zbiornika tlenu musi się odbyć bez przerwy w dostawie tlenu do instalacji szpitalnej. Na czas montażu zbiornika Wykonawca zapewni Zamawiającemu źródło zasilania w tlen medyczny potrzebny do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania szpitala.

    7) W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni dostawę tlenu medycznego ciekłego w taki sposób aby zapewnić prawidłową pracę Zamawiającego na czas naprawy zbiornika, 

    8) W okresie dzierżawy zbiornika na tlen ciekły, Wykonawca zapewni serwis techniczny w taki sposób aby zapewnić ciągłość jego bezawaryjnej pracy.
9) Wydzierżawienie  przez Wykonawcę Zamawiającemu butli, wg  ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – ilościowo -cenowym,

10) transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli w ilościach zgodnie z formularzem asortymentowo-ilościowo-cenowym (załącznik nr 3), do samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  u Zamawiającego,
transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli w ilościach zgodnie z formularzem asortymentowo-ilościowo-cenowym (załącznik nr 3), do samochodu zgodnie z obowiązującymi prawem przepisami BHP  u Zamawiającego
11) Napełnianie butli będących własnością zamawiającego oraz ich legalizacja – zgodnie z formularzem asortymentowo-ilościowo-cenowym (załącznik nr 3).

3. Szczegółowe wymogi dotyczące dzierżawionych butli i zbiornika na tlen medyczny:

1) butle i zbiornik na tlen medyczny powinny być dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru  Technicznego,

2) dostawa tlenu medycznego do zbiornika musi odbywać się cysternami kriogenicznymi z urządzeniami pozwalającymi na przyłączenie do zaworów zbiornika.

3) Ilość dostarczonego do zbiornika tlenu medycznego kontrolowana będzie przez pracownika Zamawiającego przy każdej dostawie na podstawie danych odczytywanych z mierników na cysternie.
4) butle musza być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby jednoznacznie stwierdzić ich: zawartość, termin dostawy, datę przydatności do użycia.
5) butle i zbiornik na tlen medyczny muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela,

6) butle na gazy powinny być opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający, 
7) butle i zbiornik muszą być zgodne z obowiązującą normą PN- EN 1089-3:2011 „Butle do gazów”,
8) butle muszą być wyposażone w zwykłe/standardowe zawory.

4. Szczegółowe wymogi dotyczące dzierżawionego zbiornika na tlen medyczny:
1) zbiornik na tlen  medyczny powinien być dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego,

2) zbiornik na tlen medyczny powinien być oznakowany czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Wykonawca gwarantuje serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły aby zachować ciągłość jego bezawaryjnej pracy.

4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje techniczną zbiornika na tlen ciekły oraz parownicy w języku polskim i przeszkoli personel ze strony Zamawiającego z prawidłowej eksploatacji urządzenia.
5. Dostawy wszystkich gazów odbywać się będą sukcesywnie w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00) według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnych zapotrzebowań składanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.  Dostawy ciekłego tlenu medycznego do zbiornika w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00). Tylko i wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne są dostawy  ciekłego tlenu medycznego do zbiornika w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
6. Termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć (od 1 do max. 4 dni roboczych),  licząc od chwili złożenia zamówienia faksem lub e-mailem.
7. Każdy dokument rozliczeniowy ( faktura )  musi zawierać nr umowy, której dotyczy. Podstawą wystawienia faktury jest „dokument dostawy” wystawiony przez wykonawcę, który zawiera między innymi:

     - ilość dostarczonego gazu, 

     - termin dostawy,

     - termin/okres przydatności do użycia, 

„Każdy dokument rozliczeniowy ( faktura )  musi zawierać nr umowy, której dotyczy. Podstawą wystawienia faktury jest „dokument dostawy” wystawiony przez wykonawcę, który zawiera między innymi:

     - ilość dostarczonego gazu, 

     - termin dostawy,

     - termin/okres przydatności do użycia (dotyczy tylko gazów medycznych)”
8. Wielkość oraz asortyment dostaw będzie określony każdorazowo przy składaniu zamówienia przekazanego: telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.
9. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (w ramach poszczególnych asortymentów) i jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
10. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy 
  liczony od daty dostawy, 
11. Dostawy mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% w butlach o pojemności wodnej 10l zawierających 2,8 m3 gazu realizowane będą z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustnikami. Charakterystyka niniejszych butli:

· butle z zaworem zintegrowanym posiadającym uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny

· ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych

· zawór dozujący, który zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części ani serwisu i okresowych przeglądów przez cały czas trwania umowy

· słuchawka korpusu zaworu dozującego - jednoelementowa

· zaoferowane wyroby tj. ustnik / ustnik z filtrem) nie zawierały ftalanów. – oświadczenie od producenta

· oferowane zawory i ustniki/ustniki z filtrem muszą posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych
12. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca musi zaoferować gazy medyczne i techniczne spełniające warunki dotyczące obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2) czystość oferowanego tlenu medycznego nie może być mniejsza niż 99,5 % zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązujących w Farmakopea Polska,
3) dostarczany dwutlenek węgla musi być wyrobem medycznym, 

4) gazy techniczne muszą odpowiadać wymaganym normom lub specyfikacjom technicznym.
……………………… dnia ………………… 2021 r. 

…………………………………

Podpis osoby upoważnionej

