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Opieki Zdrowotnej w Szamotułach


Ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Dot.: Postępowania na naprawę zasilacza UPS
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że wpłynęło następujące zapytanie odnośnie treści dotyczących przedmiotu zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie:

Jaki jest zakres robót? Co jest do wymiany?
Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje: 

· Wymianę kompletu akumulatorów (wymagana wymiana)

· Wymianę wentylatorów (wymagana wymiana)

· Wymianę kondensatorów AC wej/wyj (zalecana wymiana)

· Dostawę, montaż, utylizację zdemontowanych części i akumulatorów

	Akumulatory CSB 12V 7,2 Ah
	48

	Wentylatory
	4

	Kondensatory filtrów AC 50uF
	2

	CAPAC ELE 3300UF 450VDC M12
	4

	Robocizna
	1

	Dojazd (km)
	70
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           Zatwierdzam

