I etap prac: 





 

Zadanie polega na wykonaniu premontażu nowego kolektora DN 100 zimnej wody z materiałów ze stali ocynkowanej DN 100 (114,3/3,6). Kolektor zasilać będzie piony ZWU odpowiednio DN 65, DN 80 i DN 50 / Dn 32. Na Kolektorze przewidzieć należy śrubunki ze stali ocynkowanej oraz 3 zawory DN 80 i przepustnicę DN 100. Przed  montażem  kolektora należy  poinformować służby SPZOZ celem ustalania godzin przepięcia (należy zachować ciągłość dostaw wody dla szpitala). Od nowego kolektora należy wymienić: ok 12 m instalacji DN 80 z nowymi zawiesiami ( po trasie uzgodnieonej z SPZOZ), ok 53 m instalacji wraz z niezbędnymi zaworami odcinającymi DN 50 na DN 32 PE / 3 mm o długości 52 m do pomieszczeń Dyrekcji w sąsiadującym budynku, ok 0,5 m podejście DN 65 (wpięcie do 1 przepustnicy), 
W cenę zadania należy wliczyć terminowe zaopatrzenie dostaw / dostępności materiałowych wraz z zapewnieniem niezbędnej ilości pracowników na czas przepięcia instalacji celem wykonania prac w możliwie najkrótszym i bezwględnie w ustalonym  terminie (ok 4 godz.)
II etap prac:
Zadanie polega na demontażu instalacji CWU (2 kolektory DN 80,DN25) z utylizacją zdemontowanego materiału oraz wykręceniem starych zaworów i wstawieniem korków.

Cześć instalacji CWU przewidzianej do demontażu jest pod ciśnieniem – należy przewidzieć okresowe wyłączenie wody na czas demontażu i zaślepienia podejść. Wszelkie terminy chwilowych przerw w dostawach wody muszą być ustalone ze służbami SPZOZ i bezwzględnie przestrzegane. Priorytetem w zadaniu jest zachowanie ciągłości dostaw wody.

Do etapu nr 1 oraz nr 2 należy zakupić następujący towar:
	lp
	materiał
	średnica
	ilość

	1
	kolano w/z
	100
	1

	2
	śrubunek
	100
	1

	3
	kołnierz nakrętny
	100
	1

	4
	nypel
	100
	4

	5
	trójnik
	100
	3

	6
	redukcja
	100/80
	3

	7
	mufa
	100
	1

	8
	załączka RK
	Dn 80/3 cale
	1

	9
	kolano w/z
	80
	2

	10
	kolano w/w
	80
	6

	11
	śrubunek
	80
	3

	12
	kołnierz nakrętny
	80
	1

	13
	nypel
	80
	7

	14
	Zawór kulowy
	80
	3

	15
	redukcja
	80/65
	1

	16
	nypel
	65
	1

	17
	kołnierz nakrętny
	65
	1

	18
	Redukcja 
	80/32
	1

	19
	Zawór kulowy
	32
	3

	20
	śrubunek 
	32
	2

	21
	złączka PE / GZ
	32/1i1/4 cala
	2

	22
	Trójnik PE
	32/ 1 i1/4 cala gz/32
	1

	23
	komplet redukcji i złączek
	 
	1

	24
	uchwyty
	 
	1

	25
	Korek 2,5 cala
	2,5 cala
	1

	26
	Korek 1 cal
	1cal
	1

	27
	uszczelki
	komplet
	1

	28
	rura stal
	80
	12

	29
	Rura 32 PE
	32
	36


III Etap prac:

Wymiana pionu CWU ZWU I CYR do pomieszczenia Sali operacyjnej na 1 piętrze wraz z rozgałęzieniem na 4 poziomy z ich przepięciem. 

